## TE01
|  |  | Ficha de comissionamento: Resistência de isolamento dos cabos CA Inversores fotovoltaicos | [7 empty] | REV: | 0
|  |  | CLIENTE: | DEODE
|  |  | LOCAL: | UFV NIQUELÂNDIA
Materiais e Equipamentos
Equipamento: |  |  | MEGÔMETRO DIGITAL |  | Modelo: |  | HMMG-5 |  | Nº Série/ Venc. calibração | 0517077E611 / 01/2025
Equipamento: |  |  | TERMO-HIGRÔMETRO |  | Modelo: |  | HM-01 |  | Nº Série/ Venc. calibração | - / 01/2025
Equipamento: |  |  |  |  | Modelo: |  |  |  | Nº Série/ Venc. calibração
Equipamento: |  |  |  |  | Modelo: |  |  |  | Nº Série/ Venc. calibração
Condições necessárias para realização dos ensaios e verificações
1 | Condições meteorológicas de céu limpo e temperatura constante
2 | Isolar a área de testes
3 | Garantir que a usina esteja completamente desenergizada
Procedimentos de Realização dos ensaios e verificações
1 | Estar de posse da ultima versão do projeto elétrico para conferência da identificação das strings;
2 | Realizar o desligamento e bloqueio do dispositivos de seccionamento CC e CA do inversor;
3 | Verificar com amperímetro se há circulação de corrente e tensão nos condutores
4 | Desconectar os condutores CA da entrada do inversor;
5 | Desconectar os condutores CA da entrada do disjuntor/chave seccionadora;
6 | Realizar o teste de continuidade elétrica para assegurar que os condutores estão conectados corretamente;
7 | Realizar as medições
8 | Reconectar torqueando os condutores na entrada do disjuntor/chave seccionadora;
9 | Reconectar torqueando os condutores na entrada CA do inversor;
Equipe de execução dos ensaios e verificações
Nome: |  | JOSE NETO |  |  |  | Função: |  | ELT. |  | Empresa: | ATO. ENERGIA
Nome: |  | WANDERSON |  |  |  | Função: |  | ELT. |  | Empresa: | ATO. ENERGIA
Nome: | [5 empty] | Função: |  |  |  | Empresa:
Nome: | [5 empty] | Função: |  |  |  | Empresa:
Critérios de avaliação
Os ensaios devem obeder aos requisitos da NBR 5410
A NBR 5410 estabelece como mínimo aceitável valores maiores que 0,5MΩ para os circuitos de até 500V e 1MΩ para circuitos acima de 500V
Qualquer valor abaixo dessa faixa foi considerado como "REPROVADO", para valores acima dessa faixa foi adotado o resultado "APROVADO".
Dados dos ensaios
PRODUTIVIDADE |  |  | Data |  | Hora |  |  |  | Data |  | Hora
Início: |  |  | 2024-09-14 |  | 8:00 |  | Término: |  | 2024-09-14 |  | 12:00
CABOS |  |  |  | RSIO polo (+) (GΩ) |  |  | Avaliação (Aprov./Reprov.) | Temp. Amb. (°C) | UMID. REL (%) | Conexão Torqueada | Observação
SK01_INV01 Fase R/Terra
SK01_INV01 Fase S/Terra
SK01_INV01 Fase T/Terra
SK01_INV01 Fase R/Fase S |  |  | 280
SK01_INV01 Fase R/Fase T |  |  | 281
SK01_INV01 Fase S/Fase T |  |  | 281
SK01_INV02 Fase R/Terra
SK01_INV02 Fase S/Terra
SK01_INV02 Fase T/Terra
SK01_INV02 Fase R/Fase S |  |  | 280
SK01_INV02 Fase R/Fase T |  |  | 281
SK01_INV02 Fase S/Fase T |  |  | 281
SK01_INV03 Fase R/Terra
SK01_INV03 Fase S/Terra
SK01_INV03 Fase T/Terra
SK01_INV03 Fase R/Fase S |  |  | 280
SK01_INV03 Fase R/Fase T |  |  | 281
SK01_INV03 Fase S/Fase T |  |  | 281
SK01_INV04 Fase R/Terra
SK01_INV04 Fase S/Terra
SK01_INV04 Fase T/Terra
SK01_INV04 Fase R/Fase S |  |  | 280
SK01_INV04 Fase R/Fase T |  |  | 281
SK01_INV04 Fase S/Fase T |  |  | 281
Observações
REALIZADO POR: ATO. ENERGIA | [6 empty] | APROVADO POR: DEODE
Nome: Wesley Santiago David | [6 empty] | Nome:
Cargo: Engenheiro Eletricista | [6 empty] | Cargo:
CREA: 380210MG | [6 empty] | Data:
Data: 14/09/2024 | [6 empty] | Assinatura:
Assinatura:

## TE02
|  | Ficha de comissionamento: Resistência de isolamento dos cabos CA Inversores fotovoltaicos | [7 empty] | REV: | 0
|  | CLIENTE: | DEODE
|  | LOCAL: | UFV NIQUELÂNDIA
Materiais e Equipamentos
Equipamento: |  | MEGÔMETRO DIGITAL |  | Modelo: |  | HMMG-5 |  | Nº Série/ Venc. calibração | 0517077E611 / 01/2025
Equipamento: |  | TERMO-HIGRÔMETRO |  | Modelo: |  | HM-01 |  | Nº Série/ Venc. calibração | - / 01/2025
Equipamento: |  |  |  | Modelo: |  |  |  | Nº Série/ Venc. calibração
Equipamento: |  |  |  | Modelo: |  |  |  | Nº Série/ Venc. calibração
Condições necessárias para realização dos ensaios e verificações
1 | Condições meteorológicas de céu limpo e temperatura constante
2 | Isolar a área de testes
3 | Garantir que a usina esteja completamente desenergizada
Procedimentos de Realização dos ensaios e verificações
1 | Estar de posse da ultima versão do projeto elétrico para conferência da identificação das strings;
2 | Realizar o desligamento e bloqueio do dispositivos de seccionamento CC e CA do inversor;
3 | Verificar com amperímetro se há circulação de corrente e tensão nos condutores
4 | Desconectar os condutores CA da entrada do inversor;
5 | Desconectar os condutores CA da entrada do disjuntor/chave seccionadora;
6 | Realizar o teste de continuidade elétrica para assegurar que os condutores estão conectados corretamente;
7 | Realizar as medições
8 | Reconectar torqueando os condutores na entrada do disjuntor/chave seccionadora;
9 | Reconectar torqueando os condutores na entrada CA do inversor;
Equipe de execução dos ensaios e verificações
Nome: |  |  |  |  | Função: |  | ELT. |  | Empresa: | ATO. ENERGIA
Nome: |  |  |  |  | Função: |  | ELT. |  | Empresa: | ATO. ENERGIA
Nome: |  |  |  |  | Função: |  |  |  | Empresa:
Nome: |  |  |  |  | Função: |  |  |  | Empresa:
Critérios de avaliação
Os ensaios devem obeder aos requisitos da NBR 5410
A NBR 5410 estabelece como mínimo aceitável valores maiores que 0,5MΩ para os circuitos de até 500V e 1MΩ para circuitos acima de 500V
Qualquer valor abaixo dessa faixa foi considerado como "REPROVADO", para valores acima dessa faixa foi adotado o resultado "APROVADO".
Dados dos ensaios
PRODUTIVIDADE |  | Data |  | Hora |  |  |  | Data |  | Hora
Início: | [5 empty] | Término:
CABOS |  |  | RSIO polo (+) (GΩ) |  |  | Avaliação (Aprov./Reprov.) | Temp. Amb. (°C) | UMID. REL (%) | Conexão Torqueada | Observação
SK01_INV05 Fase R/Terra
SK01_INV05 Fase S/Terra
SK01_INV05 Fase T/Terra
SK01_INV05 Fase R/Fase S |  | 280
SK01_INV05 Fase R/Fase T |  | 281
SK01_INV05 Fase S/Fase T |  | 281
SK01_INV06 Fase R/Terra
SK01_INV06 Fase S/Terra
SK01_INV06 Fase T/Terra
SK01_INV06 Fase R/Fase S |  | 280
SK01_INV06 Fase R/Fase T |  | 281
SK01_INV06 Fase S/Fase T |  | 281
SK01_INV07 Fase R/Terra
SK01_INV07 Fase S/Terra
SK01_INV07 Fase T/Terra
SK01_INV07 Fase R/Fase S |  | 280
SK01_INV07 Fase R/Fase T |  | 281
SK01_INV07 Fase S/Fase T |  | 281
SK01_INV08 Fase R/Terra
SK01_INV08 Fase S/Terra
SK01_INV08 Fase T/Terra
SK01_INV08 Fase R/Fase S |  | 280
SK01_INV08 Fase R/Fase T |  | 281
SK01_INV08 Fase S/Fase T |  | 281
Observações
REALIZADO POR: ATO. ENERGIA | [5 empty] | APROVADO POR: DEODE
Nome: Wesley Santiago David | [5 empty] | Nome:
Cargo: Engenheiro Eletricista | [5 empty] | Cargo:
CREA: 380210MG | [5 empty] | Data:
Data: 12/09/2024 | [5 empty] | Assinatura:
Assinatura:

## TE03
|  | Ficha de comissionamento: Resistência de isolamento dos cabos CA Inversores fotovoltaicos | [7 empty] | REV: | 0
|  | CLIENTE: | DEODE
|  | LOCAL: | UFV NIQUELÂNDIA
Materiais e Equipamentos
Equipamento: |  | MEGÔMETRO DIGITAL |  | Modelo: |  | HMMG-5 |  | Nº Série/ Venc. calibração | 0517077E611 / 01/2025
Equipamento: |  | TERMO-HIGRÔMETRO |  | Modelo: |  | HM-01 |  | Nº Série/ Venc. calibração | - / 01/2025
Equipamento: |  |  |  | Modelo: |  |  |  | Nº Série/ Venc. calibração
Equipamento: |  |  |  | Modelo: |  |  |  | Nº Série/ Venc. calibração
Condições necessárias para realização dos ensaios e verificações
1 | Condições meteorológicas de céu limpo e temperatura constante
2 | Isolar a área de testes
3 | Garantir que a usina esteja completamente desenergizada
Procedimentos de Realização dos ensaios e verificações
1 | Estar de posse da ultima versão do projeto elétrico para conferência da identificação das strings;
2 | Realizar o desligamento e bloqueio do dispositivos de seccionamento CC e CA do inversor;
3 | Verificar com amperímetro se há circulação de corrente e tensão nos condutores
4 | Desconectar os condutores CA da entrada do inversor;
5 | Desconectar os condutores CA da entrada do disjuntor/chave seccionadora;
6 | Realizar o teste de continuidade elétrica para assegurar que os condutores estão conectados corretamente;
7 | Realizar as medições
8 | Reconectar torqueando os condutores na entrada do disjuntor/chave seccionadora;
9 | Reconectar torqueando os condutores na entrada CA do inversor;
Equipe de execução dos ensaios e verificações
Nome: |  |  |  |  | Função: |  | ELT. |  | Empresa: | ATO. ENERGIA
Nome: |  |  |  |  | Função: |  | ELT. |  | Empresa: | ATO. ENERGIA
Nome: |  |  |  |  | Função: |  |  |  | Empresa:
Nome: |  |  |  |  | Função: |  |  |  | Empresa:
Critérios de avaliação
Os ensaios devem obeder aos requisitos da NBR 5410
A NBR 5410 estabelece como mínimo aceitável valores maiores que 0,5MΩ para os circuitos de até 500V e 1MΩ para circuitos acima de 500V
Qualquer valor abaixo dessa faixa foi considerado como "REPROVADO", para valores acima dessa faixa foi adotado o resultado "APROVADO".
Dados dos ensaios
PRODUTIVIDADE |  | Data |  | Hora |  |  |  | Data |  | Hora
Início: | [5 empty] | Término:
CABOS |  |  | RSIO polo (+) (GΩ) |  |  | Avaliação (Aprov./Reprov.) | Temp. Amb. (°C) | UMID. REL (%) | Conexão Torqueada | Observação
SK01_INV09 Fase R/Terra
SK01_INV09 Fase S/Terra
SK01_INV09 Fase T/Terra
SK01_INV09 Fase R/Fase S |  | 280
SK01_INV09 Fase R/Fase T |  | 281
SK01_INV09 Fase S/Fase T |  | 281
SK01_INV10 Fase R/Terra
SK01_INV10 Fase S/Terra
SK01_INV10 Fase T/Terra
SK01_INV10 Fase R/Fase S |  | 280
SK01_INV10 Fase R/Fase T |  | 281
SK01_INV10 Fase S/Fase T |  | 281
Observações
REALIZADO POR: ATO. ENERGIA | [5 empty] | APROVADO POR: DEODE
Nome: Wesley Santiago David | [5 empty] | Nome:
Cargo: Engenheiro Eletricista | [5 empty] | Cargo:
CREA: 380210MG | [5 empty] | Data:
Data: 12/09/2024 | [5 empty] | Assinatura:
Assinatura: